营口理工学院文件

营理院发〔2018〕82号

关于印发《营口理工学院消防安全

管理办法》的通知

各系、部，各部门：

《营口理工学院消防安全管理办法》经党委会审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

营口理工学院

2018年8月6日

营口理工学院消防安全管理办法

第一章 总则

第一条 为了保证营口理工学院消防安全管理的有效性，加强和规范各单位的消防安全工作，预防火灾和减少火灾危害，依据《中华人民共和国消防安全法》《中华人民共和国消防条例》《高等学校消防安全管理规定》及营口市消防局《重点单位消防安全管理工作准则》，结合我院实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于营口理工学院各单位的消防安全管理。凡在学院管辖区域内的各单位和个人，必须遵守本办法。

第三条 安全保卫处为营口理工学院消防安全管理部门，负责院内消防安全检查、消防设备设施维护、消防安全教育、培训等日常消防安全管理工作。

第四条 消防安全工作实行“预防为主，防消结合”的方针，各单位负责人为消防第一责任人，坚持“谁主管、谁负责”的原则，认真落实消防责任制。

第二章 消防安全责任

第五条 学院党政负责人为消防安全第一责任人，各单位负责人为本单位消防安全第一责任人。单位领导要亲自抓消防安全，全面管理、严格要求，逐级落实消防责任，做到责任落实到人。

第六条 学院主管领导消防职责

1. 全面负责学院的消防工作，把消防安全工作列入议事日程，检查、督促消防工作的落实。

2. 组织贯彻、执行上级有关消防安全的法则、条例。

3. 研究解决全院性消防安全的重大问题。

4. 听取消防工作情况汇报，组织制定重大火险隐患的整改计划和措施，每学期组织召开一次消防安全工作会议。

第七条 安全保卫处消防职责

1. 负责检查、监督协调学院的消防工作，认真落实上级防火安全的指示、规定。

2. 定期对消防工作进行检查，对查出的隐患提出整改意见，并监督实施。

3. 负责组织各部门义务消防人员的培训。

4. 制定学院的消防规章。

5. 负责学院人员的消防宣传教育工作。

6. 负责学院的消防器材的配备、维修。

第八条 各单位消防职责

1. 各单位行政负责人为消防工作第一责任人，负责单位内的消防工作，组织落实消防安全措施。

2. 定期对所属师生员工进行消防宣传教育，普及防火知识。

3. 定期进行消防安全自检，发现隐患及时整改，对一时难以整改的要采取临时性安全措施，并以书面材料报安全保卫处。

4. 建立本单位义务消防安全小组，安排义务消防人员，并充分发动师生员工做好防火工作。

5. 建立健全本单位的消防安全档案，做好自检记录。

6. 要有专人管理消防器材。

第九条 全体教职员工要提高防火安全责任意识，加强“四个能力”建设，即：检查和消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导人员疏散逃生能力、消防安全知识宣传教育培训能力。

第三章 消防安全检查

第十条 各单位每月要进行一次消防安全自检自查，做好记录，并将发现的安全隐患及时上报安全保卫处。

检查的内容应当包括：

1．有无用火、用电违章情况；

2．安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3．消防设施、器材和消防安全标志是否完好；

4．有无烟头或其他遗留火种等火灾隐患；

5．其它消防安全情况。

第十一条 教学楼、学生宿舍、食堂、超市及图书馆等人员密集场所应当进行每日防火巡查，并做好记录。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。

第十二条 安全保卫处每月至少进行一次全校消防安全大检查，并积极配合上级消防安全部门，做好各项检查工作。发现隐患通知有关部门立即整改，对于严重的安全隐患要以书面形式上报学院领导，同时提出整改意见。

第四章 消防安全值班

第十三条 消防控制室实行24小时值班制度。消防控制室的值班人员及自动消防系统的操作人员，应经消防安全部门专门培训合格后持证上岗。

第十四条 值班人员要坚守岗位，尽职尽责。严格按规程操作，每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况，发现故障应及时排除，确保系统正常运行，并做好记录。

第十五条 如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。

第五章 消防安全教育、培训

第十六条 消防安全责任人要将消防安全教育、培训工作列入年度消防工作计划，为消防安全教育、培训提供经费和组织保障。

第十七条 消防安全管理人制定年度消防安全教育、培训计划，组织全体人员参加消防教育、培训，组织义务消防队开展消防业务理论学习和灭火技能训练。

第十八条 对教职工应当每半年进行一次培训，并将组织开展宣传教育的情况做好记录。

下列人员应当接受消防安全专门培训：

- 食堂、学生宿舍的负责人、消防安全管理人；

- 义务消防管理人员；

- 消防控制室的值班人员、自动消防系统的操作人员。

第六章 消防设施、灭火器材管理

第十九条 所有消防器材都应该事先按规定的位置摆放，并有安放位置的平面布置图，以备查验。

第二十条 值班人员每周检查一次规定位置的消防器材是否短缺损坏，干粉灭火器的质量是否符合标准，对有损坏的及时维修或更换。

第二十一条 每月对火灾报警控制柜进行一次检查。如有不正常的现象及时汇报有关方面解决。

第二十二条 火灾自动报警、自动喷水灭火系统、防排烟等自动消防设施和灭火器材应当定期检测、调试、维修，并按时认真填写检查、检测、维修保养记录。未经公安消防机构同意，不得擅自停用消防设施。

第二十三条 各设置点的消防器材应指定专人管理。不准随意挪动，不准在周围摆放物品遮挡堵塞，不准随意试验或挪作他用。

第二十四条 以上工作每次都应有记录，由专人负责。

第七章 火灾隐患整改

第二十五条 公安消防机构确定的火灾隐患：

对《责令限期改正通知书》确定的火灾隐患或需要动用较大数额资金整改的隐患，消防安全责任人制定具体整改计划，内容包括隐患情况、整改方案、整改时限等。报上级主管领导批示后，督促落实，整改期间采取临时性防范措施，整改完毕和限期届满时填写《火灾隐患整改复函》，申请公安消防机构复查。

第二十六条 本单位在防火巡查、检查中发现的火灾隐患：

对不能当场改正的火灾隐患，单位应当登记备案，并制定整改方案，确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员。需要资金投入的，有关部门负责人应当落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全。对不能确保消防安全、随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

第二十七条 对一时确有困难（包括时间、技术、资金）难以整改的火灾隐患，应书面报告公安消防机构，制定分段整改方案，并采取有效措施或停止使用，保证不因隐患而引发事故。

第八章 义务消防队的组织管理

第二十八条 义务消防队由保安队、教师及学生志愿者组成。

第二十九条 义务消防队应认真开展本单位的消防安全检查，督促整改火灾隐患，维护消防设施和器材的完好，熟悉和掌握固定、半固定灭火设备的功能和使用方法，保持消防通道畅通。

第三十条 义务消防队的主要任务是贯彻执行消防法规，开展消防宣传，进行消防安全检查，维护保养好本部门的消防设施、器材。

第三十一条 义务消防队应积极做好灭火战斗准备，闻警迅速出动，并接受公安消防机构的统一调度和指挥。

第九章 火灾预防

第三十二条 凡学院内新建、改建、扩建、装修建筑，必须事先报安全保卫处进行防火安全审核。

第三十三条 严格遵守用电规定。除学院内电力主管部门外，任何部门和个人不得擅自改动配电线路，不得乱接电线或超负荷用电。

第三十四条 严禁在学生宿舍和教工宿舍中使用酒精灯、液化气罐等燃气具，严禁使用电热棒、电炉子、电饭锅、微波炉、电褥子、取暖器等大功率电热器具。

第三十五条 严禁在办公室和实验室内违章用电，不准用电热棒烧水，不准用电暖器取暖，不准用电做饭，避免同一电源插板上插过载用电器，注意防止用电过载和短路。

第三十六条 严格管理火源。禁止在教室、实验室、图书馆、微机室、库房、变电所等重点部位吸烟或动用明火作业。

第三十七条 任何人不得占用、堵塞教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等场所的防火通道。严禁存放易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品。

第三十八条 消防控制室要有专人负责，实行二十四小时值班制度，听到报警信号要立即赶往报警现场，查明火情。

第三十九条 发生火灾事故时要及时拨打 119 火警电话，同时组织人员扑救。事故后要做到“三不放过” ( 事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范整改措施不放过 ) 。

第四十条 校园经营场所要定期接受安全保卫处的安全检查，及时整改各种隐患，每年年初与安全保卫处签订“防火安全责任书”。

第十章  燃气使用管理

第四十一条 食堂所有员工要认真学习《中华人民共和国消防法》，参加消防知识培训及消防演习。

第四十二条 所有员工必须熟悉燃气管道的走向及开关位置，熟悉消防知识，熟悉灭火方法，保证发生燃气泄漏或火灾时能有效、迅速处理。

第四十三条 做到食堂燃气设施、管道重点部位定点、定时、定人、定措施进行管理，结合实际制定燃气泄漏、火灾事故应急预案。

第四十四条 食堂设置专门消防安全人员，监督燃气安全使用，提醒员工严格按照规程安全操作。

第四十五条 厨房人员上班前要观察厨房情况，在使用燃气前确保无燃气泄漏后方可点火，打开燃气灶阀门，调整好风量使燃气完全燃烧。

第四十六条 下班前关好灶总开关，并检查有无泄漏情况，做好记录，确认无任何异常后方可离开。

第四十七条 定期检查燃气设备设施，及时发现问题做相应处理。

第四十八条 燃气设备附近不能堆放易燃、易爆及有腐蚀性物品，不能堆放杂物及用管道做受力点，不能封闭、遮盖燃气设备，保持管道设施干爽清洁，通风透气，发现隐情及时报告、及时处理。

第四十九条 经常检查炉底有无腐蚀、老化、穿孔甚至断裂情况，发现异常及时处理。

第五十条 厨房不能使用两种以上燃料火源。

第五十一条 若发现燃气使用压力异常或泄漏等意外情况，应及时切断气源，关闭炉前总开关，杜绝各种明火及静电产生，有异常情况及时报修。

第五十二条 发生调压总阀不能控制时，先进行人员疏散并立即通知燃气公司进行处理。

第五十三条 厨房应备有效灭火器，并培训人员正确使用。

第五十四条 燃气发生泄漏失火时不要惊慌，立即切断电源及燃气气源，按消防警铃并及时报警，保证自身安全的前提下用灭火器灭火。

第十一章 动火安全管理

第五十五条 举办聚会、焰火晚会、灯会、展销会等具有火灾危险的大型活动，首先到公安机关办理审批手续，并报安全保卫处备案。主办单位或承办单位以及提供场地的单位，应在订立合同中明确双方消防安全责任。

第五十六条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。凡在学院内进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员须提前到安全保卫处办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。

公共娱乐场所在活动期间禁止明火施工；室外五级风以上禁止动明火。

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。

第五十七条 明火作业前，作业现场必须配备足量的消防器材，明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法，做好作业现场的安全检查及清理工作，安全保卫处派人进行现场监督。

第五十八条 动火作业完毕，安全保卫处应对动火现场进行检查，监督作业现场的清理，确保安全。

第五十九条 电源、电器开关等应落实专人负责。负责人应负责每日的最后关闭，发现异常及时报单位修复。

第六十条 电气线路应定期进行检测，发现有线路老化，电阻过大现象时，应及时更换电气线路。

六十一条 电焊和气焊在同一地点操作时，电焊的导线与气焊的管线，应保持10米以上的距离，氧气瓶和乙炔瓶摆放不小于5米。

六十二条 电焊所用的导线不准搭在与易燃易爆生产设备有联系金属构件上。

六十三条 在积存可燃气体、可燃油气的部位及其附近，在没有消除危险因素之前，不能进行焊接作业。

六十四条 用可燃材料作保温、隔热、隔音的部位，未采取可靠的安全措施之前不能焊接。

六十五条 动火作业申请相关要求：

- 动火作业申请审批表由申请动火单位指派专人或由动火单位负责人办理。

- 申请动火单位要认真填写动火作业申请审批表，按表格要求填写防火安全措施。

- 必须在批准的时间和范围内动火，延期或扩大动火的范围要重新办理手续。

- 动火人员到达动火地点，必须先通知该单位的负责人，共同检查现场后方可动火。

- 特殊危险的动火由属地消防机构批准。

第十二章 临时用电管理

第六十六条 临时用电审批程序

- 学院内部的临时用电，须填写临时用电作业登记表，

经后勤管理处和安全保卫处同意。由后勤管理处确定用电部位，落实好安全措施。在确保安全的情况下，由电工班长指定专职电工接、拆电源线，非电工人员不得私自接、拆电源线。

- 外来施工单位需临时用电作业时，须向后勤管理处、安全保卫处提出申请。施工单位须填写临时用电作业登记表，持电工作业操作证到后勤管理处进行临时用电登记审批，办理临时用电作业许可证。

第六十七条 临时用电管理

- 临时用电作业登记表一式两联，第一联由后勤管理处审批存档，第二联由临时用电执行人保存。

- 临时用电结束后，临时用电作业登记表第一联由后勤管理处签字后注销。

- 临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管，保存期为一年。

第六十八条 有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源。

第六十九条 用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除，由用电执行人所在生产区域的技术人员、后勤管理处共同检查验收签字。

第七十条 临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业登记表的延期手续。

第七十一条 安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的，按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。

第七十二条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。

- 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

- 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。

- 临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。

- 暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取配置保护套管、盖板等措施。

- 对现场临时用电配电盘、配电箱，要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭。

- 行灯电压不得超过36伏；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

- 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

第七十三条 后勤管理处送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。

第七十四条 临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。

第七十五条 临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，后勤管理处有权予以停止供电。

第七十六条 临时用电结束后，临时用电单位应及时通知后勤管理处停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。

第七十七条 临时用电单位不得私自向其它单位转供电。

第七十八条 食堂、超市、图书馆、浴池、教学楼、学生宿舍等有学生活动的房间严禁拉接临时电源和敷设临时电气线路。

第十三章 实验室安全用电管理

第七十九条 实验室消防制度：

- 实验室非电工人员不得私自安装电器设备、照明灯具和拉接电线。

- 实验室人员必须熟悉掌握各种仪器设备的性能、操作规程，严格按操作规程进行试验，不得违反。

- 实验前要检查仪器、设备、器皿、火源、电源和防炸防腐装置是否完全完好，不得带病运行和试验。

- 实验室人员在开机、实验过程中不准擅自离开岗位。

- 不准让非本室人员和外来（实）习人员随意操作各种设备，经部门负责人同意后，要有本室人员在场方可操作。

- 实验操作要严格按照教师的指示在指定桌位上进行操作，不得擅自动用与实验无关的其他设备仪器。

- 了解实验台的配电情况，不得触及带电部分，严格遵守操作程序，“先接线，后送电，先断电，后拆线”。要做到：接线后经教师检查允许，方可合闸送电；实验结束后，将记录经教师检查合格后，再拆线整理；实验中出现异常情况应立即切断电源，保护现场，如实报告；不得触及总电源任何设备。

- 精密仪器、易燃易爆实验室要保持清洁，不准堆放易燃易爆和腐蚀性物品。

- 实验室人员不得私自保存易燃易爆、易腐蚀、剧毒化学危险品，严格按照实验数量领取。

- 要正确使用高压气瓶，不得在高压气瓶附近进行明火作业。

- 使用煤气前要检查管道、阀门是否漏气，用完要关闭好阀门。

- 每天下班时，要关闭所有仪器、设备电源，确认无隐患后方可离去。

- 高压气瓶不得放在日光下暴晒，在搬运时不得碰摔。

- 熟悉掌握本室配备的消防器材，做的会使用会报火警。

- 发生事故时要及时报告，不得隐瞒。

- 定期进行安全大检查，对不安全因素要及时整改。

- 实验用电热设备（电炉子、电烙铁）必须放在安全的地方使用，用完须切断电源。

第十四章 易燃易爆物品管理

第八十条 任何人不得在学院内私自存放易燃易爆物品。

第八十一条 食堂、餐厅使用燃油、燃气锅炉和器具的，其燃油、燃气应按国家有关规定存放。

第十五章 奖励与惩处

第八十二条 对在消防工作中有贡献或者成绩显著的单位和个人，按照《中华人民共和国消防实施细则》第六十五条、第六十六条的有关条款予以奖励。

第八十三条 对造成火灾后果的责任人，视情节轻重根据《辽宁省消防条例》第六章中的有关条款予以惩处。

第十六章 附则

第八十四条 本办法由营口理工学院安全保卫处负责解释。

第八十五条 本办法自公布之日起施行。原《营口理工学院消防安全管理办法（试行）》（营理院发〔2017〕131号）同时废止。

营口理工学院办公室　                       2018年8月6日印发